| Россия Ростовская область Егорлыкский район Администрация Егорлыкского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 сентября 2022 года | № 240 | ст. Егорлыкская |  |
| О внесении изменений в постановление № 155 от 30 июня 2021 года об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» |  |  |  |

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.01.2021 №4 «О разработке проекта Схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь Уставом Егорлыкского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление № 155 от 30 июня 2021 года об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения                               И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор муниципального

хозяйства

Приложение к постановлению №240 от 12 сентября 2022 года

О внесении изменений в постановление № 155 от 30 июня 2021 года

об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»

| п.п | Характер аварийной ситуации |  |  |  | Действия обслуживающего персонала | Действия ответственного зa газовое хозяйство |  |  | Действия руководителя эv |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопровода. |  |  |  | 1 .Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие нахождение посторонних лиц у места утечки газа. | Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загазованности, пожара, остановки котла. |  |  | 1.Выясняет на месте или по телефону характер повреждений, время на его устранения. |  |  |  |  |
| 2 | Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку |  |  |  | 1 .Аварийно останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной. | 1 .Прибывает на место и определяет возможность пуска газа на второй котёл 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  |  | 1.Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления готовности котельной. |  |  |  |  |
| 3 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе. |  |  |  | 1 .Аварий но останавливает котёл и перекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной. | Ha месте выясняет причину остановки котла и сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  |  | 1 .Выясняет по телефону характер повреждения |  |  |  |  |
| 5 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла |  |  |  | l .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку . Сообщает ответственному за газовое хозяйство | Проверить на месте отсутствие загазованности. Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его |  |  | l .Выясняет по телефону характер повреждения 2.Напоминает о |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  |  | в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4.Убедиться в Остановке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы. |  |  | соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле. |  |  |  |
| 6 | Хлопок в топке и газоходах не повлекший разрушения и несчастного случая |  | Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  |  | I .На месте разобраться в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. Сообщает директору о причинах остановки котла Если взрывное клапана не сработали, то разобраться в причинах и устранить их. |  |  | 1.Дать указания о внимательности в разборе причин хлопков и соблюдения безопасности при включении котла. |  |  |  |
| 7 | Взрыв газовоздушной смеси, повлекший за собой разрушения или несчастный случай с персоналом |  | 1. Прекращает подачу газа к котлам 2.Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3.Вызывает скорую помощь (01, 112- сотовый) Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка |  |  |  | Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию. Находится на месте до окончания |  |  | 1.Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2.Организовать работу комиссии по расследованию аварии. |  |  |  |
|  |  |  | 04. б. Принимает меры к вентиляции котельной. |  |  |  | расследования, принять меры к сохранности оборудования. |  |  | 3.Принимает меры к сохранению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОGТБЛБНОГО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования. |  |  |  |
|  | Повреждены уплотнения люков и лючков котла и экономайзера |  | 1. Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрешения в топке котла 2 При резких колебаниях разрежения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл. |  |  |  | Прибыть на место, подробно разобраться в причинах изменения разрежения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести s |  |  | Выясняет характер повреждения Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт. 4.Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения. |  |  | организует снабжение материалами, привлекает для ремонта необходимые организации. |  |  |  |
| 9 | Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудование. |  | I .Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3.Усиливает контроль за работой оборудования. |  |  |  | Вызывает слесаря КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности. |  |  | 1.Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб. |  |  |  |
| 10 |  | По›т‹ар в котельной, угрожающий работе газового оборудования. |  | I .Прекращает подачу газа в котельную .Вызывает пожарную службу (01, 112 сотовый) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара |  |  |  | 1 Прибыть на место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определяет ущерб После ликвидации пожар определяет пригодность оборудования к эксплуатации. |  |  | 1 .Организует проверку исправности оборудования, пригодности его к дальнейшей эксплуатации. 2.Определяет ущерб и организует ремонт оборудования. |  |  |
| 11 |  | Неожиданное прекращение газоснабжения. |  | 1.Аварийно останавливает котёл 2.Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство |  |  |  | 1.Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. 2.Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. 3.На месте организует пуск котла в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения. |  |  | I .Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2.При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов. |  |  |

| № п.n | Характер аварий ной ситуации |  |  | Действия обслуживающего персонала |  |  | Действия ответственного за газовое хозяйство |  |  | Действия руководителя ЭV |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопроводе. |  |  | Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие появление посторонних лиц у места утечки газа. |  |  | Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загазованности, пожара, остановки котла. |  |  | 1.Выясняет на месте или по телефону характер повреждений и время на его устранения. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку |  |  | 1 .Аварий но останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной. |  |  | I .Прибывает на место и определяет возможность пуска газа на второй котёл 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  |  | 1 .Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления готовности котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе. |  |  | I .Аварий но останавливает котёл и перекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной. |  |  | Ha месте выясняет причину остановки котла. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  |  | 1 .Выясняет по телефону характер повреждения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла |  |  | I .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку . Сообщает ответственному за газовое хозяйство |  |  | 1 .Проверить на месте отсутствие загазованности. 2.Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его |  |  | 1.Выясняет по телефону характер повреждения 2.Напоминает о |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  | в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4 Убедиться в установке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы. |  |  | соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле. |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Хлопок в топке и газоходах не повлекший разрушения и несчастного случая |  | 1 .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  | i . На месте разобраться в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. 2. Сообщает директору о причинах остановки котла 3 Если взрывные клапана не сработали, то разобраться в причинах и устранить их. |  |  | 1 .Дать указания о внимательности в разборе причин хлопков и соблюдения безопасности при включении котла. |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Взрыв газовоздушной смеси, повлекший за собой разрушения нли несчастный случай с персоналом |  | I . .Прекращает подачу газа к котлам 2. Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3.Вызывает скорую помощь (01, 112- сотовый) Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка 04 б.Принимает меры к вентиляции котельной. |  |  | 1 . Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию. Находится на месте до окончания расследования, принять меры к сохранности оборудования. |  |  | 1.Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2.Организовать работу комиссии расследованию аварии. 3.Принимает меры к сохранению остального оборудования. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Повреждены уплотнения люков и лючков котла и экономайзера |  | 1 . Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрежения в топке котла 2.При резких колебаниях повреждения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл. |  |  | І .Прибыть на место, подробно разобраться в причинах изменения разрешения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести в ремонт. Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения. |  |  | Выясняет характер повреждения Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то организует снабжение материалами, привлекает для ремонта необходимые организации. |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудовании. |  | Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3.Усиливает контроль за работой оборудования. |  |  | 1 .Вызывает слесарь КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности. |  |  | 1 .Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб. |  |  |  |  |  |
| 1 0 |  | Пожар в котельной, угрожающий работе газового o6oрудовaння. |  |  |  | 1 .Прекращает подачу газа в котел к ну ю . Вызывает пожарную службу (01, 11 2 сотовый) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара |  |  | 1 .Прибыть на место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определят ущерб После ликвидации пожара определяет пригодность оборудование к эксплуатации. |  |  | 1 .Организует проверку исправности оборудования, при годности его к дальнейшей эксплуатации. 2.Определяет ущерб и организует ремонт оборудования. |  |  |  |  |
| 11 |  | Неожиданное прекращение газоснабжения. |  |  |  | I.Аварийно останавливает котёл 2.Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство |  |  | I .Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. На месте организует пуск котлы в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения. |  |  | 1 .Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2.При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов. |  |  |  |  |

| N п.п |  | Характер аварийной |  |  | Действия обслуживающего персонала |  |  | Действия ответственного за газовое хозяйство |  | Действия руководителя |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внешнем газопроводе. |  |  | 1 .Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает начальнику котельной. При появлении запаха газа в помещении котельной останавливает котёл. Принимает меры, исключающие нахождение посторонних лиц у места утечки газа. |  |  | Прибывает на место и организует охрану места утечки газа. Определяет возможность загазованности, пожара, остановки котла. |  | 1 .Выясняет на месте или по телефону характер повреждений и время на его устранения. |  |  |  |  |
| 2 |  | Выход из строя регулятора давления газа с прекращением газоснабжения на горелку |  |  | 1 .Аварийно останавливает котёл Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановке котельной. |  |  | Прибывает па место и определяет возможность пуска газа на второй котёл Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  | 1 .Выясняет по телефону продолжительность ремонта с целью оперативного восстановления готовности котельной. |  |  |  |  |
| 3 |  | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на внутреннем газопроводе. |  |  | Аварий но останавливает котёл и перекрывает ввод газа в котельную Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) Действует согласно инструкции по остановка котельной. |  |  | І .На месте выясняет причину остановки котла. 2. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла |  | 1 .Выясняет по телефону характер повреждения |  |  |  |  |
| S |  | Разрыв сварного стыка, повреждение арматуры с утечкой газа на ГРУ котла |  |  | 1 .Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усилено вентилирует топку . Сообщает ответственному за газовое хозяйство |  |  | Проверить на месте отсутствие загазованности. Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его |  | Выясняет по телефону характер повреждения Напоминает о |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  | в работу. 3. Сообщает директору о принятых мерах, об остановке котла 4.Убедиться в установке заглушки на газовом затворе котла выведенного из работы. |  | соблюдении мер безопасности при работе на резервном котле. |  |  |  |
| 6 |  |  | Хлопок в топке и газоходах не повлекший разрушения и несчастного случая |  |  | Аварий но останавливает котёл в соответствии с требованием производственной инструкции. Усиленно вентилирует топку Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка (04) |  |  | I .На месте разобраться в причинах хлопка, проверить исправность взрывных клапанов. Сообщает директору о причинах остановки котла Если взрывные клапана не сработали, то разобраться в причинах и устранить их. |  | 1 .Дать указания о внимательности в разборе причин хлопков и соблюдения безопасности при включении котла. |  |  |  |
| 7 |  |  | Взрыв газовоздушной смеси, повлекший за собой разрушения или несчастный случай с персоналом |  |  | І. .Прекращает подачу газа к котлам 2. Выводит пострадавших в незагазованное помещение и оказывает первую помощь. 3.Вызывает скорую помощь (01, 112- сотовый) Сообщает ответственному за газовое хозяйство Сообщает в АДС газового участка 04 б.Принимает меры к вентиляции котельной. |  |  | Сообщает директору Прибыть на место, принять меры безопасности, сохранить обстановку аварии до прибытия комиссии по расследованию. Находится на месте до окончания расследования, принять меры к сохранности оборудования. |  | 1.Немедленно сообщает в отделении Ростехнадзора. 2.Организовать работу комиссии по расследованию аварии. 3.Принимает меры к сохранению |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OCTH Ь•НОГО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования. |  |  |  |
| 8 |  |  | Повреждены уплотнения люков и лючков котла экономайзера |  |  | 1 . Сообщает ответственному за газовое хозяйство о неисправностях и падении (возрастании) разрешения в топке котла 2.При резких колебаниях разрежения в топке, выбивании пламени и газов — останавливает котёл. |  |  | I .Прибыть на место, подробно разобраться в причинах изменения разрежения. Сообщает директору Отдать письменное распоряжение на розжиг резервного котла и включение его в работу, повреждённый котёл вывести в ремонт. Принять меры к организации и проведению ремонтных работ на участках повреждения. |  | l. Выясняет характер повреждения 2.Если повреждение облицовки котла привело к повреждению оборудования, то организует снабжение материалами, привлекает для ремонта необходимые организации. |  |  |  |
| 9 |  |  | Выход из строя автоматики безопасности и автоматики регулирования на работающем оборудовании. |  |  | Убеждается в нормальной работе технологического оборудования. Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Запускает резервный котел 3.Усиливает контроль за работой оборудования. |  |  | I. Вызывает слесарь КИП и А и выясняет причины выхода из строя АБ и АР. Сообщает директору Организует ремонт вышедшей из строя автоматики безопасности. |  | 1.Выясняет по телефону возможность ремонта, его продолжительность и необходимость подключения других служб. |  |  |  |
| 10 | Пожар в котельной, угрожающий работе газового оборудования. |  |  | Прекращает подачу газа в котельную . Вызывает пожарную службу (01, 112 сотовый) Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство. Принимает меры по самостоятельному тушению пожара |  |  | Прибыть не место, принять меры по ликвидации пожара. Сообщает директору о пожаре и определяет ущерб После ликвидации пожара определяет пригодности оборудования к эксплуатации. |  |  | 1 .Организует проверку исправности оборудования, пригодности сто к дальнейшей эксплуатации. 2.Определяет ущерб и организует ремонт оборудования. |  |  |  |  |
| 11 | Неожиданное прекращение газоснабжения. |  |  | 1 .Аварий но останавливает котёл 2.Открывает краны на продувочные свечи Сообщает в АДС газового участка (04) Сообщает ответственному за газовое хозяйство |  |  | 1 .Выясняет у диспетчера АДС причины и длительность перерыва газоснабжения. 2.Сообщает директору об отсутствии газоснабжения. 3.На месте организует пуск котла в работу после ликвидации причин прекращения газоснабжения. |  |  | 1 .Выясняет причины и примерную длительность аварийного ремонта. 2.При необходимости организует помощь в выделении транспорта, механизмов. |  |  |  |  |